## Sheet1
附件2
10月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20231013NO33020483 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地从7月份开始频繁停电，且停电持续时间长，10月13日再次停电，一直未恢复。电费交到云南农垦电力有限公司，9月份左右联系云南农垦电力有限公司，告知会向领导反映，但问题一直未得到解决。诉求：调查电力公司失职问题，并尽快彻底解决频繁停电及停电持续时间长问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。景洪市景洪农场六分场十四队、景洪市曼弄枫旅游度假区片10月13日8时至18点30分计划停电。10月17日15时36分故障停电，22时19分恢复供电。因目前农垦电力与云南电网刚刚进行一张网整合，供电企业将加强供电设备的检查，督促设备管理单位及时对线路设备进行运维管理，做好线路设备巡视、维护及安全隐患的排查整改。同时积极申请项目支持，对老旧线路进行改造，彻底解决频繁停电问题。投诉人表示认可。
20231007NO49550056 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区因线路故障和跳闸导致频繁停电问题已持续1年左右，称10月6日再次停电2次。电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系0691-2755566供电服务热线和12345市政热线，均未彻底解决，对此不认可。称频繁停电已严重影响其生活。诉求：调查供电公司失职未及时解决频繁停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。景洪市嘎洒镇雨林源筑小区、景洪市曼弄枫旅游度假区片区10月6日12时40分故障停电，10月6日14时50分恢复供电。因目前农垦电力与云南电网刚刚进行一张网整合，供电企业将加强供电设备的检查，督促设备管理单位及时对线路设备进行运维管理，做好线路设备巡视、维护及安全隐患的排查整改。同时积极申请项目支持，对老旧线路进行改造，彻底解决频繁停电问题。投诉人表示认可。
20231018NO60760002 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众互联网反映，当地每逢恶劣天气便停电，影响正常生活和经营。诉求：调查电力公司失职问题，并尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。景洪市景洪农场六分场十四队、景洪市曼弄枫旅游度假区片10月13日8时至18点30分计划停电。10月17日15时36分故障停电，22时19分恢复供电。因目前农垦电力与云南电网刚刚进行一张网整合，供电企业将加强供电设备的检查，督促设备管理单位及时对线路设备进行运维管理，做好线路设备巡视、维护及安全隐患的排查整改。同时积极申请项目支持，对老旧线路进行改造，彻底解决频繁停电问题。投诉人表示认可。
20231004NO19340214 | 电力,供电服务,电能质量 | 德宏傣族景颇族自治州 | 陇川县 | 德宏傣族景颇族自治州陇川县群众反映，其居住村庄低电压已持续多年，电费交到供电所。9月17日其到供电所反映，所长告知已申请更换变压器，需要等待审批，无法保证时效，对此不认可。诉求：处理电力公司失职未解决低电压问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司德宏供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。现场测量投诉人用电处电压215伏，启动用电设备后电压203伏，电压均满足相关要求，不存在低电压问题。由于投诉人新购置的单相电机无法正常使用，导致投诉人误认为其所在地存在低电压问题。投诉人问题解决。
20231025NO93740617 | 电力,电力安全,其他（电力安全） | 曲靖市 | 宣威市 | 曲靖市宣威市群众反映，宣威市供电公司产权的电线杆架设在其家附近，杆上的裸线经过其家房屋上方，用户认为影响其翻建房屋，且电线杆现已倾斜、开裂，对此不认可。10月15日左右联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电公司无人处理裸线及电线杆的问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人房屋距供电线路0.42米，安全距离符合规范要求，不存在安全隐患。投诉人近期准备装修房屋，认为供电线路妨碍其施工，按照国家相关规定，应由投诉人自行出资进行防护或迁改供电线路，供电企业工作人员已多次现场与投诉人进行沟通解释，但投诉人坚持要求供电企业无偿迁移不存在安全隐患的在运线路，超出供电企业正常业务范围。
20231002NO49910133 | 电力,供电服务,电表计量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，8月16日其商铺电表烧坏，当天联系大理古城供电所反映，工作人员现场查看后告知会处理，但一直未处理。10月2日13:15左右其商铺因电表烧坏导致停电，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：1.彻查供电所不作为未及时解决电表烧坏问题；2.尽快解决停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人经营餐馆，因当地国庆假期游客较多，店内多个大功率设备同时使用，负荷电流长时间超过电表额定最大电流，加之空开拒动，导致表计烧坏。故障发生后，供电企业工作人员已第一时间更换故障表计并恢复供电。投诉人用电正常问题解决。
20231012NO40610567 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 宜良县 | 昆明市宜良县群众反映，其经营地不明原因闪停，此问题已持续1个月，每天均会发生1次闪停现象。电费交到南方电网，联系汤池供电局，工作人员不清楚是什么原因导致闪停。10月5日联系95598供电服务热线，暂未答复。诉求：调查供电局不作为，未及时解决闪停问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在10千伏凤鸣村线因小动物出没频繁，近一年内发生瞬时故障13次，虽均重合成功快速复电，但对投诉人用电体验带来一定影响。同时，投诉人租用他人厂区开展生产经营，由于该厂区专变供电租户较多，用电高峰期变压器过负荷跳闸，导致近期频繁闪停，供电企业工作人员已建议投诉人向供电企业申请新装用电，以彻底解决用电问题。
20231023NO68910698 | 电力,电力安全,安全隐患 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，9月20日左右大理供电局在未经同意的情况下，将邻居架设的三相电电箱中电线穿过其家房屋至电线杆，电线杆距离其家不足0.45米，存在安全隐患。联系95598供电服务热线，承诺解决，但工作人员到现场勘查后并没有按照承诺解决。诉求：尽快解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人房屋距供电线路1.54米，安全距离满足国家相关规定，不存在安全隐患。投诉人近期准备修缮房屋，计划在外墙搭建脚手架，可能导致施工地点与供电线路安全距离不足，按照相关规定，应由投诉人自行出资进行防护或迁改供电线路。为保障用电安全，供电企业计划拆除临时供电线路，以协助投诉人消除施工安全隐患。
20231006NO91970155 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住地频繁停电已持续1年多。电费交到农垦电力公司，联系0691-2755566供电服务热线，未解决。用户不认可，称10月6日再次停电。诉求：尽快调查电力公司失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。景洪市嘎洒镇雨林源筑小区10月6日12时40分故障停电，10月6日14时50分恢复供电。因目前农垦电力与云南电网刚刚进行一张网整合，供电企业将加强供电设备的检查，督促设备管理单位及时对线路设备进行运维管理，做好线路设备巡视、维护及安全隐患的排查整改。同时积极申请项目支持，对老旧线路进行改造，彻底解决频繁停电问题。投诉人表示认可。
20231023NO10740527 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众反映，其居住村庄频繁停电已持续2、3年，10月23日10:00左右再次停电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，总告知电力故障，对此不认可。诉求：调查电力公司失职问题，并尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业做好巡视检修工作，加强线路运行维护，发现隐患及时排除，提供供电可靠性。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在10千伏关锁线矣六2号变近一年内停电2次，其中故障停电1次，计划停电1次。供电企业开展计划停电作业以解决投诉人所在台区重载问题，停电前已及时通知投诉人，因停电时间较长对投诉人生产经营带来影响。供电企业将结合停电区域情况增加通过村广播、现场粘贴等方式通知，争取停电通知信息通知到位。投诉人问题解决。
20231006NO46250173 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其店铺所在地10月6日12:00左右未通知停电，电费交到农垦电力公司，联系0691-2755566供电服务热线，电话打不通，对此不认可。诉求：尽快调查供电所失职不予解决停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。景洪市嘎洒镇雨林源筑小区、景洪市曼弄枫旅游度假区片区10月6日12时40分故障停电，10月6日14时50分恢复供电。因目前农垦电力与云南电网刚刚进行一张网整合，供电企业将加强供电设备的检查，督促设备管理单位及时对线路设备进行运维管理，做好线路设备巡视、维护及安全隐患的排查整改。同时积极申请项目支持，对老旧线路进行改造，彻底解决频繁停电问题。投诉人表示认可。
20231030NO92520206 | 电力,电力安全,安全隐患 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，其家门前电线杆已倾斜45度，存在安全隐患。电线杆产权属于供电所，联系碗厂镇供电所，已过去半年，一直未解决。建议联系95598供电服务热线，不认可。诉求：调查供电所失职问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电单位，12月30日前完成辖区内隐患排查，重点排查线对地、线对房、设备固有风险、低压线路漏电等涉电公共安全隐患，同步排查线路走廊树障情况，治理情况、督促动态更新，及时解决。不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地电杆由于山体滑坡泥土松动，导致电杆倾斜45度，不满足安全运行要求。由于供电企业线路巡视不到位，未能及时对隐患进行治理。供电企业积极组织工作人员到场对电杆进行校正，已消除该安全隐患。投诉人问题已彻底解决。
20231003NO78180174 | 电力,供电服务,停电抢修 | 西双版纳傣族自治州 | 勐腊县 | 西双版纳傣族自治州勐腊县群众反映，其所在地10月3日00:10左右因电力公司线路故障导致停电。电费交到物业，联系物业公司，未解决。10月3日8:00联系电力公司，告知正在抢修，但未解决。诉求：调查处理电力公司失职未及时抢修，尽快恢复供电。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。勐腊县南腊新区南腊湾AB区10月2日23时55分线故障跳闸，10月3日14时45分，变电站线路开关间隔抢修结束，线路恢复供电。由于站内均是带电设备，设备检修应具备足够的安全措施，抢修条件更加苛刻，需要耗费的时间更长，故造成恢复供电时间延误。农垦电力合并后将优化处理流程，加快抢修进度，投诉人问题解决。