## 2月
附件2
2月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20240205NO16660253 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其商铺所在村庄因线路老化、故障导致频繁停电，已持续半年左右，1个月至少停电2至3次，每次停电时间过长，不认可。多次联系大理古城供电所和95598供电服务热线，每次均只解决停电问题，未彻底解决频繁停电问题，不认可，频繁停电已严重影响其经营。诉求：调查供电所失职未及时解决频繁停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地客栈较多，近期因游客量大增，空调、空气能等大功率用电器的集中使用导致台区支路过载发生低压电缆烧损。期间，供电企业及时将停电信息通过短信、微信等渠道通知投诉人，现场开展便民服务和投诉人的走访工作，积极开展抢修复电。目前对该片区临时以发电车代供的方式缓解高峰时段的重过载问题，大理局将持续做好关注，立项新增变压器解决片区用电负荷的增长需求。已列入我办后续跟踪督办。
20240228NO64610410 | 电力,供电服务,用电报装 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其在当地种植果树，2023年12月18日向东风供电所申请农田灌溉用电，手续齐全，已受理。其称2024年1月4日已安装变压器，但不明原因一直未通电。诉求：调查供电所一直未通电问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，及时开展电网改造，解决“卡脖子”问题，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为云南电网云南农垦电力有限责任公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人申请办理高压新装业务后，供电企业在规定时限内组织开展现场勘查，因投诉人所在片区电源点为重过载线路，不具备接入条件。供电企业已及时将此情况告知投诉人，并多次与投诉人协商暂缓用电事宜。后续供电企业将持续关注投诉人用电情况，积极跟进解决该片区用电问题，待具备条件后及时为投诉人装表接电。我办已列入后续跟踪督办。
20240217NO66620025 | 电力,供电服务,电能质量 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 文山壮族苗族自治州砚山县群众反映，其居住村庄部分居民低电压，已持续2年左右，电压只有175伏。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电所失职问题，并尽快彻底解决低电压问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，及时核查低电压情况，按照要求做好业扩报装工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。诉求人所在地区因供电半径过长、多家投诉人使用同一相220V线路供电，导致诉求人家中出现低电压问题。供电企业计划于2024年4月30日前通过增大线径、增加自动调压器的措施解决低电压问题，经供电企业沟通解释后，诉求人表示满意。已列入我办后续跟踪督办。
20240212NO61740214 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其居住乡镇因线路故障导致频繁停电问题已持续9年左右。2月12日16:30左右再次因总开关故障导致停电，对此不认可。联系95598供电服务热线，告知线路故障导致，对此不认可。称长期频繁停电已严重影响正常生活。诉求：调查供电所失职未及时解决频繁停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在10kV朝阳线近一年内共计停电4次，其中故障停电2次，计划停电2次，本次停电为线路跳检短时停电15分钟，投诉前已恢复供电，不存在频繁停电情况。供电企业将开展线路巡视维护，加强检查，提升供电质量。
20240216NO76870012 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 富源县 | 曲靖市富源县群众反映，其所在地低电压已持续5、6年，电费交到云南电网，每次联系供电局反映后，工作人员只是短暂性解决问题，且供电局承诺会增加变压器，但一直未架设。诉求：处理供电局失职未解决低电压问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。系统查询投诉人最低电压213.23V，现场测量投诉人电压216.9V，电压合格。投诉人前期反映的低电压问题，供电企业已于2021年通过更换导线和低压电杆等措施彻底解决。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人表示认可。
20240212NO79960074 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其所在地低电压已持续1个多月。电费交到大理市古城供电所，联系供电所电工，到现场更换电缆，但更换后电压只有140伏，用户不认可，电工告知可以随意投诉。联系95598供电服务热线未解决。用户不认可，称因低电压，导致电器烧坏。诉求：尽快调查供电所失职不予解决低电压问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所处地区因低压线路线径过细，用电高峰期时产生较大压降，导致出现低电压问题。供电企业前期已制定治理措施，但因线路通道协调受阻，导致改造措置未能实施。后续供电企业将继续配合协调通道问题，待具备条件后及时开展低压改造，以解决投诉人用电高峰时段出现的低电压问题。已列入我办后续跟踪督办。
20240211NO67000054 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 大关县 | 昭通市大关县群众反映，其家2月11日凌晨因表上线老化导致停电，本机号码联系95598供电服务热线，告知会反映至供电所，但供电所1个半小时之后才处理，认为时效较长，在反映问题的1个半小时内95598供电服务热线未联系用户主动核实问题是否处理，认为不作为。且供电所工作人员要求用户出资更换表上线，对此不认可。诉求：1.针对95598供电服务热线反映问题时间较长及未主动联系用户进行回复的问题进行答复；2.针对供电所未积极处理停电问题及要求用户出资更换表上线的问题进行处理。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人下户线烧坏导致停电，投诉人报障后供电企业及时与投诉人联系并第一时间安排人员前往投诉人现场开展故障处置故障，因投诉人所处位置属于偏远山区，加之夜间大雾导致山区行车不便，到达现场用时约1小时，抢修用时约40分钟，自投诉人首次报修至抢修结束恢复供电用时约2小时，供电服务报障工作到位，投诉人对处置结果表示认可。
20240204NO51840002 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众互联网反映，其居住村庄因用电需求增加，入冬以来频繁停电，对此不认可。称严重影响正常的工作和经营，认为大理古城供电所未提前规划以应对用电需求增加才导致频繁停电。诉求：调查供电所失职未及时解决频繁停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地客栈较多，近期因游客量大增，空调、空气能等大功率用电器的集中使用导致台区支路过载发生线路烧损。期间，供电企业及时将停电信息通过短信、微信等渠道通知投诉人，在现场设置应急服务点开展便民服务，积极开展抢修复电。目前投诉人已恢复供电，投诉人所在地区未再发生停电事件。
20240206NO12760555 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众留言反映，其居住地频繁停电已持续6天。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线后，供电所工作人员承诺会处理，但未解决，对此不认可。诉求：调查处理供电所失职未解决频繁停电问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地客栈较多，近期因游客量大增，空调、空气能等大功率用电器的集中使用导致台区支路过载发生跳闸停电。期间，供电企业及时将停电信息通过短信、微信等渠道通知投诉人，现场开展便民服务和投诉人的走访工作，积极开展抢修复电，已于通过新增变压器的方式解决了投诉人所在台区过负荷跳闸问题，投诉人已恢复正常用电。
20240204NO10180099 | 电力,供电服务,停电抢修 | 曲靖市 | 师宗县 | 曲靖市师宗县群众反映，2月2日14:00左右工业园区停电，16:00左右恢复供电，但出现低电压现象。其企业电费交到师宗县供电局。联系95598供电服务热线反映后，师宗县供电局工作人员前来查看，告知是企业内部问题，未协助处理；2.2月4日凌晨1:00左右工业园区再次停电，2:00左右供电局工作人员前来，告知是因其企业问题导致工业园停电，并将其企业进行断电，之后其他地方恢复供电，不认可。诉求：调查处理供电局推诿及违规操作问题。 | 已督促供电企业积极配合用户产权故障抢修，做好应急服务，减少停电时长，保证用户正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。诉求人为专变供电投诉人，按照《供电营业规则》规定，应由投诉人自行维护管理。投诉人反映的停电问题为其产权设备故障导致主网线路跳闸，供电企业及时前往现场进行故障隔离，并积极协助投诉人查找故障原因。经工作人员沟通解释后，诉求人表示认可。
20240213NO31900011 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其经营所在地使用5号变压器频繁停电，且出现冒火花现象，已持续1个多月。电费交到古城供电所，多次联系95598供电服务热线及管片电工，均未解决，对此不认可。诉求：尽快调查供电所失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地客栈较多，近期因游客量大增，空调、空气能等大功率用电器的集中使用导致台区支路过载发生低压电缆烧损。期间，供电企业及时将停电信息通过短信、微信等渠道通知投诉人，现场开展便民服务和投诉人走访，积极开展抢修复电，目前投诉人已恢复正常用电。
20240205NO66140169 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 大理市 | 大理白族自治州大理市群众反映，其居住地频繁停电问题已持续2个月。电费交到南方电网，2023年12月联系大理供电所，告知因变电站故障导致，因无设备，需向上级领导申请，否则无法维修。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所不作为，尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快应急项目立项，解决投诉人负荷激增问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地客栈较多，近期因游客量大增，空调、空气能等大功率用电器的集中使用导致台区支路过载发生低压电缆烧损。期间，供电企业及时将停电信息通过短信、微信等渠道通知投诉人，现场开展便民服务和投诉人的走访工作，积极开展抢修复电，目前投诉人用电已恢复正常。