## 4月
附件2
4月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20240419NO66150758 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区群众反映，其居住小区频繁停电已持续6年，电费交到五华区供电局，联系供电局及95598供电服务热线，均未解决。用户不认可，称4月19日16:44再次停电。诉求：尽快调查供电局失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业提升供电能力，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在小区近一年内发生故障4次，该小区由双电源供电，线路故障后并未造成小区停电，但重合闸、备自投等自动装置瞬时动作，造成投诉人多次感知闪停，影响用电体验。供电企业将加大供电线路的特巡特维力度，做好小动物、林木等异物触线的防治，减少供电线路故障次数。投诉人问题解决。
20240418NO56610430 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区频繁停电已持续2天，电费交到景洪市供电公司，联系95598供电服务热线，未转入人工服务，对此不认可。诉求：尽快调查供电公司失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业积极配合用户产权故障抢修，做好应急服务，减少停电时长，保证用户正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司版纳供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在小区为双电源供电，供电企业线路故障停电后，已自动切换至备用线路供电，但因小区配电室低压断路器带失压脱扣保护装置，每次停电后需要人工手动操作才能恢复供电，该断路器产权属于物业公司，按照相关规定，应由小区物业公司负责维护，由于物业公司工作人员技能不足，对其产权供电设施不熟悉，停电后未及时操作断路器恢复小区供电。接到投诉人诉求后，供电企业积极组织工作人员协助物业公司完成复电工作，并详细告知物业公司工作人员规范操作流程和安全注意事项。
20240412NO12230594 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 大理白族自治州 | 宾川县 | 大理白族自治州宾川县群众反映，宾川县州城供电所产权10千伏高压线从其房屋上方经过，距离其家房屋大概4米左右，且电线杆架设在其家房屋旁边。其家现想要修缮房屋，因房屋修缮后高度大概为5至6米左右，会与高压线接触，存在安全隐患。联系95598供电服务热线，要求提升高压线架设高度。供电所联系其，告知此事需要领导解决，其无法处理。联系领导，领导拒绝给其处理。称其家房屋于1980年左右建设，电线杆及高压线是2014年左右架设，架设时供电所工作人员承诺如其家有需要可以联系供电所更改线路，但现在供电所未按承诺提升电线杆。诉求：调查供电所不作为，未按承诺解决问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人自行在供电线路下方兴建房屋，该行为已涉嫌违反《电力设施保护条例》相关规定，危害电力线路设施运行安全。供电企业协同政府部门进行现场处置，详细告知国家法律法规，并下达《电力安全隐患告知书》要求投诉人整改安全隐患，但投诉人拒绝签收，坚持要求供电企业为其无偿迁改供电线路。
20240410NO44730763 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 大关县 | 邵通市大关县群众反映，其居住村庄4月10日不明原因停电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，未打通，对此不认可，诉求：调查大关县供电所失职未解决停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人于2020年7月15日与供电企业签订《低压智能交费服务协议》，属智能交费投诉人。由于未及时交纳电费，智能交费系统自动开展停电催费，投诉人交纳足额电费后，已及时为投诉人恢复供电。
20240422NO67970115 | 电力,供电服务,用电报装 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 昆明市寻甸回族彝族自治县群众反映，2023年12月其向供电所申请报装三相电电表，手续齐全已受理。用户称电力线路均已架设完毕，但供电所一直以无此型号电表拒绝为其安装。对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：请协助调查处理此事项，尽快安装电表。 | 已督促供电企业加强信息传递，及时开展电网改造，解决“卡脖子”问题，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地近期旱情加剧，导致抽水灌溉用电需求剧增，由于供电企业预判不足，人员物资准备不充分，在受理投诉人报装申请后，未能在规定时限完成装表接电工作，现已积极协调相关资源为投诉人解决用电问题。
20240417NO15110362 | 电力,供电服务,电表计量 | 临沧市 | 永德县 | 临沧市永德县群众反映，其家电表故障，自称3月联系大雪山乡供电所，告知会前来勘查，但无人前来。4月10日左右再次联系供电所，仍无人前来。4月17日联系95598供电服务热线，告知等供电所处理，不认可。诉求：调查处理供电所不作为未积极处理电表故障的问题。 | 已督促供电企业按照规定要求开展抢修复电工作，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司临沧供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。表箱损坏后，多次电话联系当地供电所工作人员要求进行现场处置，但由于该供电所对线下受理的投诉人诉求管控不到位，网格服务人员主动服务意识不足，投诉人反映问题始终未得到有效解决。供电企业已及时安排工作人员更换了损坏表箱，并对相关责任单位和人员进行严肃问责。投诉人问题解决。
20240419NO97160495 | 电力,供电服务,电表计量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其家在2023年12月从云南农垦电力有限责任公司更改至云南电网有限责任公司供电后，电费出现异常情况。每月产生260元左右电费，对此不认可。称之前每月电费在120至130元左右。联系95598供电服务热线，其当地负责人与其联系，告知电费没有问题，对此不认可。后多次联系95598供电服务热线沟通此事。此人再次联系用户，告知节假日后找人给其检测电表，并核查其家电器。但一直无人给其处理。4月19日再次联系95598供电服务热线，当地抄表员到其家中，直接给其出示了其家用电清单，告知其家电费正常，仍不认可。用户称抄表员告知如其坚决认为电费存在问题，那应该是之前由农垦电力供电时，电费存在异常。诉求：针对电费异常问题进行调查并答复。 | 已督促供电企业严格按照规范开展抄核收工作，同时加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司云南农垦电力有限责任公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人电表于2023年12月5日进行更换，表计检定合格，电量电费计收准确。但由于供电企业抄表管理不规范，更换电表后一次性抄录多个周期电费，导致投诉人误认为电量电费异常。供电企业工作人员现场对投诉人近期用电情况进行对比测算后，投诉人最终认可其用电电量，并及时交纳电费。投诉人问题解决。
20240417NO61730213 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其经营地不明原因频繁停电，此问题已持续1年左右。用户表示此区域原用电产权属于云南农垦电力有限责任公司，2024年3月左右南方电网接管此区域用电，但频繁停电问题一直未解决。电费交到景洪市电力公司，4月17日2:00左右不明原因再次停电，联系95598供电服务热线，告知正在抢修中。诉求：调查处理电力公司不作为，未解决频繁停电问题。 | 督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2024年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明 | 被投诉对象为云南电网公司云南农垦电力有限责任公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。由于该公司配网建设长期投入不足，投诉人所在地网架薄弱，遇到大风及暴雨天气极易引发供电设施故障停电。停电后供电企业均积极开展抢修复电工作，及时通过短信、微信等渠道将停电信息通知投诉人，并向重要投诉人提供发电机进行应急。供电企业已加大投资力度对线路频繁停电问题开展了专项整治，随着项目逐步实施，投诉人所在地供电可靠性将会明显提升。
20240418NO20330426 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其经营酒店，所在地遇恶劣天气频繁停电问题已持续2年左右，4月18日再次停电。电费交到南方电网，拒绝联系95598供电服务热线。自称之前联系景洪市供电所领导，未得到解决。诉求：调查处理供电所不作为，尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2024年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南电网公司云南农垦电力有限责任公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地配网网架薄弱，近期当地发生雷雨天气，导致供电线路多次故障停电，对投诉人正常经营造成一定影响。南方电网公司接管农垦电力公司后，已加大投资力度对频繁停电线路开展专项整治，随着项目逐步实施，投诉人所在地供电可靠性将会得到明显提升。
20240423NO45210828 | 电力,供电服务,停电抢修 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 德宏傣族景颇族自治州盈江县群众反映，4月20日开始不明原因停电，联系盈江县供电局，告知可能线路故障，需要自行检修。其称已找代维公司进行维修，但维修后，供电局一直未送电。4月23日下午联系95598供电服务热线，未回复，对此不认可。诉求：调查供电局失职，并尽快解决送电问题。 | 已督促供电企业积极配合用户产权故障抢修，做好应急服务，减少停电时长，保证用户正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司德宏供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人所在地发生雷雨天气，导致投诉人产权支线断线停电，由于投诉人对其产权供电设施运维不到位，线路断路器未正确动作，最终引发供电企业主线停电。停电后，供电企业及时隔离投诉人故障，恢复了主线供电，并告知投诉人尽快委托施工单位开展故障抢修。在此期间，供电企业工作人员积极联系投诉人跟踪抢修进度，并主动告知投诉人可提供保电服务。抢修完成后，投诉人委托的施工单位未能按照要求提供验收资料导致复电有所延迟，且因投诉人所在单位内部信息沟通不畅，导致投诉人误认为供电企业不予供电。解释沟通后投诉人认可，问题解决。
20240422NO42230322 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 盘龙区 | 昆明市盘龙区群众互联网反映，其居住小区每天凌晨5:00至8:00左右便频繁闪停已持续近2年，给居民生活带来不便，电费交到盘龙区供电局。多次联系供电局反映，未得到解决，对此不认可。诉求：调查处理供电局失职未解决频繁闪停问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业不断提升供电质量，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。诉人小区所在供电线路近一年内发生故障12次，该小区由双电源供电，线路故障后并未造成小区停电，但重合闸、备自投等自动装置瞬时动作，造成投诉人多次感知闪停，影响用电体验。下一步供电企业将加大供电线路的特巡特维力度，做好小动物、林木等异物触线的防治，减少供电线路故障次数。
20240418NO99670778 | 电力,供电服务,停电抢修 | 文山壮族苗族自治州 | 砚山县 | 文山壮族苗族自治州砚山县群众反映，其居住村庄4月17日17:00左右不明原因停电，4月18日下午恢复供电，造成当地用户家中电器起火，联系供电所，工作人员进行停电后未恢复供电。电费交到南方电网，联系平远镇供电所，未解决。诉求：调查处理供电所失职，尽快恢复供电。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。受大风天气影响，投诉人所在地供电线路绞线导致停电，且造成多家投诉人电器损坏。停电后，供电企业积极组织开展抢修复电工作，并对投诉人损坏电器进行定损维修，由于停电时间较长，影响投诉人正常生活。供电企业已故障抢修流程培训，提升抢修人员故障排查能力、抢修复电能力，提升抢修效率，压缩抢修复电时间。投诉人问题解决。
20240417NO59680842 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众互联网反映，当地每逢恶劣天气便停电，影响正常生活。用电产权属于南方电网，用户称4月17日5:00再次停电。对此不认可。诉求：调查处理供电公司失职，未解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2024年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南电网公司云南农垦电力有限责任公司。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地配网网架薄弱，近期当地发生雷雨天气，导致供电线路多次故障停电，对投诉人正常经营造成一定影响。南方电网公司接管农垦电力公司后，已加大投资力度对频繁停电线路开展专项整治，随着项目逐步实施，投诉人所在地供电可靠性将会得到明显提升。
20240401NO64960246 | 电力,供电服务,停电抢修 | 曲靖市 | 会泽县 | 曲靖市会泽县群众反映，其家4月1日10:00左右不明原因停电，电费交到南方电网，使用本机号码联系95598供电服务热线，语音提示为空号，对此不认可。自称其在2月份使用本机号码联系95598供电服务热线，可正常转接至人工。诉求：调查处理95598供电服务热线无法打通问题，尽快解决停电问题。 | 已督促供电企业积极配合用户产权故障抢修，做好应急服务，减少停电时长，保证用户正常用电。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责。投诉人产权空开故障导致家中停电，因其在外地拨打供电企业服务热线时未加行政区号，未能成功联系供电企业，随即投诉人通过“南网在线”进行留言。供电企业工作人员收到投诉人诉求后，已及时协助投诉人恢复供电。
20240408NO86240483 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 楚雄彝族自治州 | 南华县 | 楚雄彝族自治州南华县群众反映，其居住在廉租房，2021年左右其在南华县电力公司交纳120余元电费，但电力公司每月都会短信、电话提醒其交费，一直未从120余元电费中扣除。联系电力公司询问原因，工作人员告知此笔费用是上一家用户的，用户对此不认可，后工作人员告知处理，但已过去半年，一直未解决。2024年春节前联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查电力公司告知处理，但一直未处理问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按规范进行电费核算，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司楚雄供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。由于投诉人每月交费金额高于实际电费，故系统不再从投诉人预付电费账户抵扣电费。工作人员为核实清楚情况，也未及时告知投诉人。目前，沟通解释后，投诉人表示认可。投诉人问题解决。
20240428NO88660258 | 电力,供电服务,用电报装 | 昆明市 | 寻甸回族彝族自治县 | 昆明市寻甸回族彝族自治县群众反映，2023年11月份其向板桥供电所申请报装三相电，工作人员已将电线接好，但工作人员多次以无电表为由，要求其等待装表，截止到2024年4月28日仍未装表，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查供电所拖延未及时装表问题，并协助尽快解决。 | 已督促供电企业加强信息传递，及时开展电网改造，解决“卡脖子”问题，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在地近期旱情加剧，导致抽水灌溉用电需求剧增，由于供电企业预判不足，人员物资准备不充分，在受理投诉人报装申请后，未能在规定时限完成装表接电工作，现已积极协调相关资源为投诉人解决用电问题。
20240428NO44690078 | 电力,供电服务,电能质量 | 迪庆藏族自治州 | 香格里拉市 | 迪庆藏族自治州香格里拉市群众反映，其所在地因变压器问题导致频繁停电已持续4个月。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线，未解决。联系供电所，告知因变压器相关问题导致停电，对此不认可。称严重影响正常生活。诉求：调查处理此事项，尽快解决频繁停电问题保证正常生活。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时加快配网改造项目，彻底解决线路频繁停电问题。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司迪庆供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区近一年内累计停电10次，其中计划停电4次，故障停电6次，停电后供电企业均积极开展抢修复电工作，并及时将停电信息通知投诉人，但因停电次数较多，对投诉人正常经营造成影响。供电企业已加大配网建设力度对频繁停电问题开展专项治理，进一步提升投诉人所在区域的供电可靠性。