## Sheet1
附件2
1月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20230121NO97220439 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，其居住地每逢春节便会停电已持续2年，电费交到南方电网，1月21日再次停电，对此不认可。多次联系95598供电服务热线，未解决。诉求：处理电力公司失职未解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业针对用电负荷突增问题及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人所在地由于春节返乡人员增加，居民用电负荷骤增，导致台区变压器过负荷停电。停电后，供电企业13分钟恢复供电。目前，供电企业已恢复正常供电，投诉人反映问题已得到解决。
20230113NO98100234 | 电力,供电服务,电表计量 | 曲靖市 | 宣威市 | 曲靖市宣威市群众反映，供电所将其家电表安装在距离房屋约20米的电线杆上，自2022年12月份左右开始表上线线路接触不良导致其家无法正常用电，用户要求迁移至距离其家较近的位置，工作人员告知无指标拒绝迁移，对此不认可。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：核查供电所失职未解决无法正常用电问题，并尽快解决。 | 已督促供电企业加强信息沟通，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。因用户表计安装处墙面坍塌，用户向供电企业申请办理移表业务，供电企业工作人员已及时受理，但现场勘查发现，移表导致供电点发生变化，按照相关规定，需办理业扩新装业务，工作人员现场告知用户业务办理流程后，临时将表计移至坍塌墙面附近的电杆上，以待进一步处理。由于投诉人长期在外，不了解具体处置措施产生误解。目前，供电企业已办理完成用户报装用电业务，投诉人反映问题已得到解决。
20230123NO84460058 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市盐津县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续2个月左右。电费交到供电所，联系95598供电服务热线反映，未解决。诉求：督促供电所尽快彻底解决低电压问题。 | 已要求供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区供电半径较长、线路线径较小，导致用电高峰时段末端电压易出现偏低问题，期间最低电压仅156伏。目前，供电企业已将投诉人所在台区整体列入2023年改造项目，预计2023年9月底可彻底解决投诉人反映问题。
20230131NO66710405 | 电力,供电服务,电表计量 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 丽江市宁蒗彝族自治县群众反映，1月29日其家电表烧坏，导致停电。电费交到供电所，联系95598供电服务热线，告知需要用户自行联系当地处理。联系红桥镇供电所，一直未处理，对此不认可。诉求：调查供电所失职问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司丽江供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户电表进线开关损坏导致停电，用户拨打95598供电服务热线反映问题后，供电企业工作人员第一时间联系用户并完成抢修复电工作。目前，供电企业已完成抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230128NO81890306 | 电力,供电服务,电表计量 | 昭通市 | 彝良县 | 昭通市彝良县群众反映，其家电表破损，1月28日12:00使用本机号码联系95598供电服务热线申请更换新电表，工作人员与其联系告知2小时之内到达现场，但一直无人处理，对此不认可。诉求：调查处理供电所失职未及时更换电表问题。 | 已督促供电企业加强巡视，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户电表损坏导致停电，用户拨打95598供电服务热线后，供电企业及时安排工作人员进行处置。但由于当地发生冰凌灾害，路面结冰严重，导致工作人员到达现场时间较长。目前，供电企业更换电表后恢复正常供电，投诉人反映问题已得到解决。
20230128NO12640001 | 电力,供电服务,电能质量 | 曲靖市 | 师宗县 | 曲靖市师宗县群众互联网反映，其居住小区出现低电压问题，称在用电高峰期，三相电电压仅为280伏左右，居民用电电压仅为160伏左右，对此不认可。诉求：调查供电局失职未及时解决低电压问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已要求供电企业制定季节性低电压治理方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人经营酒店，因春节假期用电负荷增大，超供用电合同约定容量用电，导致低电压。目前，供电企业已将投诉人所在台区整体列入2023年改造项目，预计2023年3月底可彻底解决投诉人反映问题。
20230119NO34360514 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市盐津县群众互联网反映，其居住村庄电压不稳，对此不认可。诉求：调查供电所失职未及时解决电压不稳问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已要求供电企业制定季节性低电压治理方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人所在地由于春节返乡人员增加，居民用电负荷骤增，导致台区变压器用电高峰时段出现低电压的情况。目前，供电企业已积极申报电网改造项目，以彻底解决投诉人反映问题。
20230103NO10370657 | 电力,供电服务,用户受电工程市场秩序 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县 | 德宏傣族景颇族自治州盈江县群众反映，其家购买房屋，1月3日15:00之后用户到云南电网公司平原营业厅报装居民用电，但营业厅未营业。联系95598供电服务热线反映，让其联系营业厅，但电话一直无人接听，对此不认可。诉求：尽快彻查并解决无法报装用电问题。 | 被投诉对象为南网云南电网公司德宏供电局。已督促供电企业尽快办理用户报装用电业务，针对疫情及时制定应对措施，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。由于平原营业厅全体工作人员感染新冠病毒，营业厅被迫关停，未能及时受理客户用电报装业务。目前，供电企业已办理完成用户报装用电业务，投诉人反映问题已得到解决。
20230117NO73340251 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 彝良县 | 昭通市彝良县群众反映，其所在村委会每逢春节便低电压，此问题已持续4、5年。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线及柳溪乡供电所反映，问题未解决，对此不认可。诉求：彻查供电所不作为未解决低电压问题。 | 已要求供电企业制定季节性低电压治理方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人所在地由于春节返乡人员增加，居民用电负荷骤增，导致台区变压器用电高峰时段出现低电压的情况。目前，供电企业已积极申报电网改造项目，以彻底解决投诉人反映问题。
20230111NO12090456 | 电力,电力安全,安全隐患 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，2022年5月份左右当地进行线路改造，供电所将用户房屋内个人产权的线路改为主线路为多家住户供电，线路较细且已破损，存在安全隐患。联系95598供电服务热线反映后，供电所告知会尽快处理，但迟迟未处理，对此不认可。诉求：核查供电所失职未解决此安全隐患问题，并尽快解决。 | 已督促供电企业及时安排工作人员对损坏线路进行更换，并规范安装至支架上，安全隐患已消除，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户修建房屋私自移动供电线路，导致线路破损，存在安全隐患。目前，供电企业已完成供电线路隐患治理工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230130NO55340322 | 电力,电力安全,安全隐患 | 临沧市 | 凤庆县 | 临沧市凤庆县群众反映，2020年左右当地已进行农网改造，但新电线杆及电线一直未使用，仍使用老旧线路及电线杆，对此不认可。其称线路已老化，曾发生多次火灾，且2023年1月29日通过家人得知其家附近的电线杆已倾倒，担心存在安全隐患。联系凤庆供电所，告知无项目，对此不认可。联系95598供电服务热线，告知无指标。诉求：调查供电所失职问题，并尽快解决上述问题。 | 已督促供电企业积极协助用户整改安全隐患，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司临沧供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户自建供电线路电杆倾斜存在安全隐患，由于该电力设施产权属于用户，按照相关规定，应由用户自行处理。供电企业工作人员已向用户下发安全隐患整改通知书，并告知其自行寻找有资质的施工单位进行处理。目前，供电企业已下发安全隐患整改通知书，并告知用户尽快委托有资质的施工单位进行处理。
20230106NO94730323 | 电力,电力安全,安全隐患 | 曲靖市 | 宣威市 | 曲靖市宣威市群众反映，2022年5月份宣威市供电所产权的电线杆开始倾斜，但无人处理，并且电线杆距离其家30米，存在安全隐患。联系宣威市供电所，工作人员告知会让西泽乡供电所处理此问题，但一直未处理。多次联系95598供电服务热线和西泽乡供电所，工作人员告知会解决此问题，但一直未解决，对此不认可。诉求：处理供电所不作为问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户拨打95598供电服务热线反映问题后，供电企业第一时间安排工作人员对电杆隐患进行治理，并将处置情况告知用户家中亲属，由于用户外出打工，不清楚安全隐患已得到处置。目前，供电企业已完成电杆隐患治理工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230114NO86180233 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众互联网反映，其居住地1月13日19:00停电，其称工作人员已在当天晚上20:00至20:30期间维修完成，但直至1月14日21:38才复电，对处理完成后未及时复电不认可。当地由南方电网供电，联系95598供电服务热线，总告知正在抢修。诉求：调查电力公司维修完成后未及时复电问题，并给予合理答复。 | 已督促供电企业制定应对措施，做好前期规划，通道协商，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。供电企业按照计划开展停电作业，停电前已通过短信等方式告知用户，但因部分群众阻拦施工，严重影响工作进度，导致复电延时。目前，供电企业已完成计划检修工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230121NO51310186 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 盐津县 | 昭通市延津县群众反映，其居住地因进行农网改造导致低电压，已持续4年，电费交到供电所。联系95598供电服务热线及供电所，均告知已上报改造计划，但不确保能改造。诉求：调查处理供电所不作为未解决低电压问题。 | 已要求供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区供电半径较长、线路线径较小，导致用电高峰时段末端电压易出现偏低问题，期间最低电压仅156伏。目前，供电企业已将投诉人所在台区整体列入2023年改造项目，预计2023年9月底可彻底解决投诉人反映问题。
20230116NO98530446 | 电力,供电服务,停电抢修 | 曲靖市 | 麒麟区 | 曲靖市麒麟区群众反映，其家1月16日13:45左右不明原因停电，联系95598供电服务热线，告知其家不存在欠费问题，但仍需预存电费，否则无法恢复供电，对此不认可。自称无供电公司联系方式。诉求：针对不预存电费便不予恢复供电的问题进行调查处理。 | 督促供电企业做好智能缴费和三级催收工作，加强信息沟通，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户于2020年8月20日与供电企业签订《居民客户供用电协议》，成为智能交费用户，由于用户未及时交纳电费，供电企业多次催费未果后，智能交费系统自动开展停电催收。用户拨打95598供电服务热线反映复电诉求后，供电企业工作人员针对当地天气寒冷的特殊情况，在用户未交清电费的情况下已为其恢复供电。目前，供电企业工作人员针对当地天气寒冷的特殊情况，在用户未交清电费的情况下为其恢复供电，投诉人反映问题已得到解决。
20230104NO29020322 | 电力,供电服务,其他 | 昆明市 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区群众反映，2022年12月18日社区停电，12月19日复电后充电桩无法使用。联系充电桩公司，工作人员到现场查看，告知因电表零线带电导致。联系供电所，12月26日2名工作人员到现场查看，告知会联系分所维修，但一直无人维修。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：尽快调查供电所失职不予解决零线带电导致充电桩无法使用问题。 | 已督促供电企业加强巡视，不断提高供电可靠性，加强与用户沟通，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负部分责任。用户所在地零线故障，导致用户充电桩无法正常使用，因该台区低压线路接线复杂，故障排查耗时较长。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230103NO27010507 | 电力,供电服务,停电抢修 | 怒江傈僳族自治州 | 兰坪白族普米族自治县 | 怒江傈僳族自治州兰坪白族普米族自治县群众留言反映，其加油站所在地2022年12月26日停电，电费交到供电公司。12月28日周边地区均已恢复供电，但其加油站一直未恢复供电，对此不认可。联系95598供电服务热线反映后，供电公司告知正在维修，但一直未解决。诉求：调查处理供电公司不作为未解决停电问题。 | 已督促供电企业加强巡视，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 经核实，用户所在地发生雪灾，导致供电线路故障停电，供电企业克服灾害影响，积极组织完成抢修复电工作，但因线路通道难以协调，部分用户阻碍施工，抢修耗时较长。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230111NO50060605 | 电力,供电服务,电表计量 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 文山壮族苗族自治州广南县群众互联网反映，其通过南方电网APP和供电所提供的电费账单查询，其家电表有2个不同的表计资产编号，导致供电公司错收电费。联系95598供电服务热线和供电所，未解决。诉求：针对1块电表有2个不同的表计资产编号给予合理解释，并解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息沟通，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山电力分公司。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。供电企业开展电表改造前，该用户表计使用虚拟资产编号，改造结束后，更换为真实资产编号。用户查询预存电费余额时，误将余额看成扣费，导致其误认为自家电表有2个不同的表计资产编号且电费异常。目前，供电企业现场核实确认，用户电费计收准确，投诉人反映问题已得到解决。
20230106NO45050377 | 电力,供电服务,停电抢修 | 红河哈尼族彝族自治州 | 蒙自市 | 红河哈尼族彝族自治州蒙自市群众反映，其居住小区1月5日8:00左右因变压器故障导致停电。电费交到南方电网，邻居联系95598供电服务热线反映，客服告知正在检查，现工作人员现场查看后，告知需等待1周才能处理，用户不认可。诉求：彻查供电局不作为未及时解决停电问题。 | 已督促供电企业积极协助抢修工作，做好应急保供服务，加强用户沟通，已将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户所在小区供电设施故障导致停电，该小区供电设施属于用户产权设备，按照相关规定，应由产权方委托有资质的电力施工单位进行处理。在此期间，供电企业主动安排工作人员协助开展故障抢修工作，并安排应急发电车进行保供电，供电保障及服务工作到位。目前，用户小区供电设施产权单位已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230110NO21400383 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其居住地不明原因频繁停电已持续1年。电费交到南方电网，联系供电公司及95598供电服务热线，均无人处理，对此不认可。诉求：调查处理供电公司不作为未解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业加强巡视，对老旧针瓶、铁附件、导线的更换，降低线路故障率，全面清除安全隐患，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近12个月共停电20次，其中：供电企业产权设备故障停电17次、计划停电3次。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230110NO35690303 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其居住村庄1月9日因线路故障导致停电，一直未恢复。电费交到码口供电所，联系95598供电服务热线，未解决。诉求：核查供电所失职未解决停电问题。 | 已督促供电企业加强巡视，督促对老旧针瓶、铁附件、导线的更换，降低线路故障率，全面清除安全隐患，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近12个月共停电20次，其中：供电企业产权设备故障停电17次、计划停电3次。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230108NO84770008 | 电力,供电服务,停电抢修 | 临沧市 | 临翔区 | 临沧市临翔区群众互联网反映，1.2022年12月27日至29日停电40小时，但没有收到供电公司任何形式的通知，直到停电以后联系95598供电服务热线后才以短信形式发送停电通知，且未按承诺时间恢复供电，对此不认可，称给其造成损失；2.2022年12月在家用大功率电器大规模减少的情况下，电费相较2020年和2021年同期暴涨；3.临翔区供电服务大厅内工作人员服务态度差。诉求：1.调查并处理供电公司未通知停电问题；2.调查并处理其家电费异常问题；3.严肃处理工作人员服务态度问题。 | 已督促供电企业制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司临沧供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。供电企业按照计划开展停电作业，停电前已通过短信、微信等方式告知用户，但因当地政府部门临时提出保供电需求，导致复电延时。目前，供电企业已完成计划检修工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230129NO76480150 | 电力,供电服务,其他 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，2021年12月份通过南网APP购买用电套餐，2022年11月份到期，但未与电力公司签订合同，APP内也未写明到期后的用电说明。2023年1月10日左右通过南网微信公众号查询到2022年12月份电费账单，显示用电量为858度，但是按照4种价格计费，其中130度电量按照0.33元/度计费、170度电量按照0.42元/度计费、90度电量按照0.473元/度计费、468度电量按照0.77元/度计费，未按照现行的阶梯电价计费。联系电力公司，告知无文件，但均是按此方法计算。联系95598供电服务热线，告知计算方式合理。诉求：调查电力公司计费不合理问题。 | 已督促供电企业加强电费电价相关政策宣传，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户办理的电费套餐2022年11月使用完毕后，自2022年12月1日开始执行居民阶梯电价，供电企业严格按照相关规定折算电费，该用户电费计收准确。目前，供电企业工作人员对居民阶梯电价执行政策进行详细解释，投诉人反映问题已得到解决。
20230121NO26170596 | 电力,供电服务,停电抢修 | 楚雄彝族自治州 | 楚雄市 | 楚雄彝族自治州楚雄市群众反映，其居住地1月21日16:30不明原因停电，电费交到南方电网。联系95598供电服务热线反映后，维修人员告知半小时内解决，第2次联系告知无法及时排除故障。之后供电局领导联系用户告知会给其配送供电设备，但目前尚未配送。诉求：调查处理供电局不作为，尽快解决停电问题。 | 已督促供电企业加强巡视，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司楚雄供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户所在台区低压线路故障停电，供电企业工作人员及时开展抢修复电工作，并通过微信等渠道将停电信息告知用户，同时设置应急服务点开展便民服务，供电保障和客户服务工作到位。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230129NO41040428 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 镇雄县 | 昭通市镇雄县群众反映，其居住村庄不明原因低电压，已持续1年。电费交到南方电网，1月29日13:00左右联系95598供电服务热线，工作人员告知2个小时内答复，但一直未答复。其再次联系95598供电服务热线，仍未答复。牛场供电所工作人员上门勘查，但未解决，对此不认可。诉求：1.处理95598供电服务热线未按照承诺给其答复问题；2.督促供电所尽快解决此问题。 | 已要求供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人所在台区供电半径较长、线路线径较小，导致用电高峰时段末端电压易出现偏低问题，期间最低电压仅186伏。目前，供电企业已将投诉人所在台区整体列入2023年改造项目，预计2023年3月底可彻底解决投诉人反映问题。
20230128NO46440042 | 电力,供电服务,服务行为 | 保山市 | 腾冲市 | 保山市腾冲市群众互联网反映，供电所工作人员联系其催收电费，其向工作人员询问用电量等情况时，工作人员服务态度恶劣，对此不认可。诉求：严肃处理工作人员服务态度问题。 | 已督促供电单位做好用户服务人员服务技巧、服务意识和沟通能力培训，始终坚持人民至上的思想，做好日常工作。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 经核实，供电单位与用户核实，该工作人员在回答用户询问时，未使用过激言语，未发生言语争执，由于个人日常说话语气习惯，使用户产生了误解，现已向用户进行了解释说明得到了用户的认可。
20230121NO66230317 | 电力,供电服务,停电抢修 | 文山壮族苗族自治州 | 广南县 | 文山壮族苗族自治州广南县群众反映，其居住村庄每逢春节便会不明原因停电，已持续2、3年。1月21日12:40左右再次停电，一直未恢复供电。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线和黑支果供电所，均未解决，对此不认可。诉求：调查每逢春节便会停电的原因，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业针对用电负荷突增问题及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山电力分公司。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人所在地由于春节返乡人员增加，居民用电负荷骤增，导致上级变电站变压器过负荷停电，供电企业通过微信等渠道将停电信息告知用户，并设置应急服务点提供便民服务。目前，供电企业已恢复正常供电，投诉人反映问题已得到解决。
20230121NO15400255 | 电力,供电服务,电能质量 | 昭通市 | 永善县 | 昭通市永善县群众反映，其居住村庄频繁停电，已持续3天左右。电费交到南方电网，未拨通95598供电服务热线，联系永善供电局，告知正在解决，但一直未恢复，对此不认可。诉求：调查处理供电所不作为并尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业加强巡视，全面清除安全隐患，针对恶劣天气及时制定应对措施，不断提高供电可靠性，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项部分属实。被投诉对象负部分责任。投诉人所在地近12个月共停电20次，其中：供电企业产权设备故障停电17次、计划停电3次。目前，供电企业已完成供电线路的抢修复电工作，投诉人反映问题已得到解决。
20230130NO16650246 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 宾川县 | 大理白族自治州宾州县群众反映，其居住村庄不明原因低电压问题已持续3、4年。电费交到南方电网，联系95598供电服务热线和宾居供电所，均未解决，对此不认可。诉求：处理供电所不作为问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户所在台区变压器电压合格，不存在低电压问题。用户反映的低电压问题主要是其电表空开跳闸，抽水机无法正常运转，误以为是低电压所致。目前，供电企业现场核实确认用户所在台区变压器电压合格，不存在低电压问题，投诉人反映问题已得到解决。
20230116NO49380494 | 电力,供电服务,停电抢修 | 红河哈尼族彝族自治州 | 泸西县 | 红河哈尼族彝族自治州泸西县群众反映，1月16日其家停电，未欠费。电费交到南方电网，联系泸西县供电所电工告知因其家预存电费较少，系统自动拉闸断电。联系95598供电服务热线，未解决。诉求：调查处理供电所违规停电问题。 | 已督促供电企业做好智能缴费和三级催收工作，加强信息沟通，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司红河供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户于2021年4月1日与供电企业签订《智能缴费服务协议》，属智能交费用户，由于用户未及时交纳电费，供电企业多次催费未果后，智能交费系统自动开展停电催收。用户交纳足额电费后，系统自动恢复供电。目前，用户交清电费后，供电企业已为其恢复供电，投诉人反映问题已得到解决。
20230109NO40910479 | 电力,供电服务,电表计量 | 曲靖市 | 富源县 | 曲靖市富源县群众反映，其一直未在家居住，1月6日回家发现其家电表已被拆除。经核实得知村民砍伐树木时将其家电表上线损坏，因其未在家居住，竹园镇供电所未通知将其家电表拆除，并且电表上线未维修。现其联系供电所反映，工作人员已将电表给装回，但电表上线一直未安装及未通电，用户称供电所让其联系村民处理电表上线问题，认为不合理。联系95598供电服务热线，未解决，对此不认可。诉求：处理供电所不作为问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业加强信息沟通，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司曲靖供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户邻居砍伐树木时将用户产权线路打断，导致电表及线路存在安全隐患，因用户长期在外务工，供电企业工作人员为消除安全隐患，暂时拆走电表，在用户购买低压导线后，已及时协助用户处理线路故障，并安装电表。投诉人反映问题已得到解决。
20230109NO51150227 | 电力,电力安全,安全隐患 | 昭通市 | 威信县 | 昭通市威信县群众反映，2016年供电所将线路架设在其家门前，线路下垂，遇恶劣天气存在安全隐患。联系供电所，告知线路可以供电即可。诉求：调查处理供电所失职未解决安全隐患问题。 | 已督促供电企业加强信息沟通，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。用户反映电力设备符合线路、设备安装架设对地垂直、平行架设要求，不存在安全隐患。目前，供电企业现场核实确认，供电线路不存在安全隐患，投诉人反映问题已得到解决。