## Sheet1
附件2
5月处理办结情况表
工单编号 | 问题类型 | 市 | 县 | 反映问题 | 办理情况 | 处理结果
20230511NO66870300 | 电力,供电服务,电能质量 | 大理白族自治州 | 鹤庆县 | 大理白族自治州鹤庆县群众反映，其居住村庄低电压问题已持续5、6年。电费交到南方电网，联系松桂供电所反映，工作人员已到现场查看，告知会增加变压器，但一直未处理。联系95598供电服务热线反映，未解决，对此不认可。诉求：彻查供电所不作为未解决低电压问题。 | 已要求供电企业制定低电压清理与整改方案，尽快开展改造相关工作，进一步提升供电质量，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司大理供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。现场测量投诉人用电处最低电压为205.54V，电压合格，不存在低电压问题。针对投诉人所在片区用电负荷增长情况，供电企业已将该台区问题纳入2023年第二批项目实施，投诉人问题彻底解决。
20230510NO46070225 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区频繁停电已持续1个月。电费交到农垦电力，其称物业联系农垦电力，但一直未解决，对此不认可。诉求：尽快调查农垦电力失职不予解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230509NO55240416 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区遇恶劣天气频繁停电，已持续15日左右，5月9日再次停电。电费交到云南农垦电力有限责任公司，5月9日联系电力公司电话无人接听。诉求：调查处理供电公司失职未及时抢修，尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230506NO77580288 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其所在地频繁停电问题已持续3年。电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系电力公司反映，总告知是设备故障，正在抢修，但问题未彻底解决，对此不认可。诉求：彻查电力公司不作为未解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230506NO98780314 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区因线路检修导致频繁停电已持续1周左右。电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系0691-2722233供电服务热线与景洪市环保局，均未解决，对此不认可。诉求：督促供电公司缩短抢修时间，尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230501NO70570006 | 电力,电力安全,安全隐患 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众互联网反映，当地线路老化，存在安全隐患。同时反映4月28日停电，一直未恢复。联系农垦电力公司，工作人员推脱不予处理。诉求：调查电力公司失职未解决安全隐患及停电问题，并尽快解决上述问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时合理配置资源，保证快速处置故障。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路老化及安全隐患问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。曼弄枫小寨进线电缆中间故障，抢修难度大，供电企业组织工作人员连夜抢修电缆，5月3日10时恢复供电。同时供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫村列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230529NO53920423 | 电力,电力安全,安全隐患 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众留言反映，其经营仓库，因他人使用大功率机械设备导致线路故障及电压不稳，已持续约2个月，且存在安全隐患。电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系0691-2755566供电服务热线，告知会解决，但迟迟未解决，对此不认可。诉求：核查电力公司失职，尽快解决无法正常用电及安全隐患问题。 | 已督促供电企业做好用电检查及供电服务，定期开展线路通道清砍工作，同时加强线路、设备巡视，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项不属实，被投诉对象无责。经现场核查，主要的原因为投诉人通过其所属的计量装置，自行架设线路，属于投诉人所属的产权，且造成线路过载的原因是其出租所属的土地，租户自行建设仓库，跟投诉人共同使用其架设的线路，导致租户设备启动时，启动电流过大，其所架设的低压线路过长，造成电压骤降。属于投诉人自身产权，供电企业无法维护整改。已告知投诉人自己整改，可彻底解决问题。
20230530NO10320428 | 电力,供电服务,停电抢修 | 楚雄彝族自治州 | 永仁县 | 楚雄彝族自治州永仁县群众反映，5月28日南方电网给其下发欠费信息，显示30分钟后自动停电，有疑问可联系客户经理，5月30日发现自家欠费停电，随后交纳300元电费，但一直未恢复供电，联系客户经理，告知已不再此片区工作，联系电力公司，工作人员未询问情况便让其先交纳电费，不认可，认为服务差；5月30日通过南方电网APP自行计算其家用电量，自行计算出的电量为33469度，但电表上显示用电量为35251.74度，其到电力公司反映，告知不清楚，帮其联系片区负责人。联系片区负责人后告知需要等待专业人员进行检测，但未告知何时进行检测。诉求：1.处理工作人员未询问情况便让其交纳电费问题；2.处理电力公司下发的信息中客户经理号码不正确问题；3.解决电表用电量与APP上用电量不一致问题。 | 已督促供电企业，按供电营业规则，做好电费催收及停电告知工作。对于系统问题及时查找原因，彻底解决问题。并及时公开处置情况。 | 被投诉对象为南网云南电网公司楚雄供电局。经调查，反映事项属实。被投诉对象负全部责任。投诉人于2020年5月20日签订《低压电力智能交费服务协议》，属于智能交费用电投诉人，其实际用电量与电表显示读数一致。投诉人欠交电费后，供电企业严格按照协议约定开展电费催收工作，但因系统故障，投诉人交清电费后未及时触发自动复电功能。在供电企业工作人员引导下，投诉人再次通过南网在线APP成功触发自动复电功能，投诉人家中恢复正常供电。
20230529NO52930478 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 鲁甸县 | 昭通市鲁甸县群众反映，5月27日左右其家不明原因停电，一直未恢复供电，5月29日其发现因电表故障导致停电。5月29日13:00左右使用本机联系95598供电服务热线，工作人员告知1小时左右供电所工作人员会给其进行回复，但截止到15:35无人与其联系解决问题，对此不认可。诉求：调查供电所工作人员未按承诺时间给其回复解决其家停电问题，并协助尽快解决。 | 已督促供电企业做好业扩工程安装及验收质量把关，加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。供电企业电表未发生故障，投诉人家中用电正常。投诉人反映的停电事项，主要由于其自行安装的充电桩空开跳闸所致，属于投诉人产权用电设备故障停电，按照相关规定应由投诉人寻找有资质的电工处理。供电企业抢修人员接到投诉人报修后，积极通过电话指导投诉人查找故障，并到场进行核实，投诉人合上开关后，充电桩恢复供电。投诉人问题彻底解决。
20230508NO55180298 | 电力,供电服务,服务行为 | 丽江市 | 宁蒗彝族自治县 | 丽江市宁蒗彝族自治县群众反映，其经营客栈，永宁镇供电所每月8日出电费账单，但供电所未给发送电费账单。5月8日10:30左右永宁镇供电所工作人员使用私人电话与其联系进行催收电费，对此不认可，用户认为工作人员服务不规范。诉求：处理供电所工作人员服务不规范问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电告知工作，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司丽江宁蒗供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人欠交电费，供电企业工作人员多次发送电费短信通知投诉人交费，为避免欠费停电给投诉人生产生活带来不便，供电企业工作人员按照相关规定，再次电话提醒投诉人及时交纳电费，服务流程规范。投诉人知晓情况，反映问题彻底解决。
20230506NO78080471 | 电力,供电服务,电能质量 | 昆明市 | 五华区 | 昆明市五华区群众反映，其居住小区闪停已持续7、8年，电费交到昆明市供电局，联系供电局反映，总告知故障导致。2023年4月1日至5月5日闪停3次，联系供电局，告知空气开关功能较多，可以取消自动跳闸功能，会解决此问题，对此答复不认可。诉求：处理供电局失职未解决闪停问题。 | 已督促供电企业加强对小区内部配电室、外部供电线路的巡视，发现缺陷问题及时处理，减少故障停电次数，提高可靠性。同时督促研究室内开关过、欠压保护退出方式，确保短时欠压不停电。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明五华供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人所在小区供电线路近8年累计跳闸8次，不存在频繁停电问题，且该小区为双电源供电，线路跳闸后备用电源均切换成功，并未影响投诉人正常用电。投诉人感知到的闪停，主要由于投诉人室内配电箱进线空开配备过、欠压保护功能，备用电源切换时电压波动引起投诉人产权空开跳闸，非供电企业供电线路停电所致。供电企业工作人员已多次建议投诉人对其产权空开进行更换，更换后将彻底解决该问题。
20230518NO95570370 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区2023年1月交房，由物业转供电。称2023年1月至5月18日因云南农垦电力有限责任公司外线故障导致已停电15次，对此不认可。小区其他业主联系嘎洒供电所，未解决，且工作人员服务恶劣，并对业主进行恐吓，对此不认可，称其家中有病人，药品需冷藏保存。诉求：调查供电公司失职未及时解决频繁停电问题，并尽快彻底解决此问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。督促供电企业做好服务礼仪和服务技能培训，杜绝服务态度事件发生。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。景洪市嘎洒镇西双曼湖小区，由35kV嘎洒变10kV七分场线供电，故障停电与计划停电导致该小区近期频繁停电。截止6月，2023年西双曼湖小区共停电17次，其中非计划停电8次（供电企业故障停电4次，瞬时故障1次、投诉人产权故障1次、限电2次）、计划停电9次。投诉人拨打嘎洒供电所抄表班班长的电话，该工作人员告知该投诉人所在地西双曼湖小区所在供电线路故障停电，随后投诉人向工作人员反映停电情况，由于该投诉人一直在说话，因此工作人员未打断投诉人，随后投诉人就挂断了电话。工作人员未对业主进行恐吓。农网改造后投诉人问题彻底解决。
20230508NO67970585 | 电力,供电服务,服务行为 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众互联网反映，其到南方电网办理发票信息更改业务，工作人员告知公用电脑无法办理，需要用户在个人手机上办理。其办理失败后询问原因，工作人员表示不清楚。对此不认可，认为工作人员业务不熟，且服务态度差。诉求：严肃处理工作人员业务不熟、服务态度差问题。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。经核实，投诉人办理结算户变更业务过程中，供电企业工作人员引导投诉人按照电子渠道操作指引办理，由于手机信号问题，在业务办理最终环节系统多次报错，导致申请无法提交，投诉人回到家中后再次按照工作人员指引办理成功。诉求问题已彻底解决。
20230530NO86150245 | 电力,电力安全,安全隐患 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住村庄自5月10日起零线带电，存在安全隐患。电费交到嘎洒镇供电所，多次联系供电所，已派人到现场，但并未彻底解决，对此不认可。联系0691-2755566和0691-2722233供电服务热线，未解决。诉求：核查供电所失职未解决此安全隐患问题，并尽快解决。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时合理配置资源，保证快速处置故障。同时做好故障抢修告知工作。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。供电企业安排工作人员排查，但一直未查到零线带电原因，经过多次的排查，排查到零线带电是由于该村庄的变压器接地不良造成零线带电。随后立即组织了抢修，于5月31日中午抢修完成后恢复正常用电，已无安全隐患。投诉人问题彻底解决。
20230506NO92190323 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区频繁停电已持续半个月左右，电费交到物业，联系物业，告知属于电力公司问题导致，需要电力公司处理。联系电力公司，告知线路老化导致，无法解决。联系0691-2755566供电服务热线及0691-2722233供电服务热线，问题未得到解决。诉求：调查电力公司失职问题，并尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230509NO44130538 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区不明原因频繁停电问题已持续2年。电费交到云南农垦电力有限责任公司，联系0691-2755566供电服务热线和景洪市供电所，均未解决，对此不认可。诉求：处理供电所不作为未解决频繁停电问题，并尽快解决此问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230512NO27830497 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众互联网反映，其居住地频繁停电，给百姓生活造成极大不变。诉求：调查电力公司失职问题，并尽快彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼弄枫片区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230509NO60650542 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众反映，其居住小区2021年因线路老化遇恶劣天气便会频繁停电，已持续2年。电费交到农垦电力公司。联系农垦电力公司、12345市政热线和开发商，均未解决。诉求：调查处理电力公司失职未彻底解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业开展线路通道清砍工作，加强线路、设备巡视。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路频繁停电问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。2023年曼熙别苑小区共停电10次，其中故障停电5次，计划停电5次。供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫片区列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。
20230506NO85290179 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 西山区 | 昆明市西山区群众反映，4月27日电力公司下发4月28日09:00至02:00停电通知，但至4月28日10:00未停电，本机联系95598供电服务热线核实，告知核实后给其回复。称与95598供电服务热线结束通话后才停电，但一直无人答复。5月5日电力公司工作人员回复，4月28日已进行停电，但未告知具体停电时间。5月5日再次联系95598供电服务热线反映未及时回复问题，告知2小时回复，但一直无人回复。诉求：1.处理电力公司未及时回复问题；2.处理95598供电服务热线未按照承诺时效答复问题。 | 已督促供电企业规范停、送电计划管理，严格执行计划停送电时间，计划停电时间通过短信平台、微信公众号等渠道提前公布。95598热线做好停电信息沟通解释工作。 | 被投诉对象为云南电网有限责任公司昆明西山供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象负部分责任。供电企业按照计划开展停电检修作业，停电前投诉人已收到计划停电通知，因计划停电时间略有延迟，引发投诉人不满，供电企业工作人员现场沟通解释后，投诉人表示认可。
20230511NO79430289 | 电力,供电服务,用电报装 | 文山壮族苗族自治州 | 丘北县 | 文山壮族苗族自治州丘北县群众反映，用户在5月10日通过南网在线公众号报装充电桩电表，5月11日工作人员上门安装电表，但装表后工作人员向其收取600元安装费，用户不认可，认为收费不合理。联系丘北县电力公司咨询，工作人员告知电力公司没有安装业务，已将此业务外包给第三方公司。联系95598供电服务热线反映，让其以电力公司答复为准，不认可。诉求：彻查并解决此乱收费问题。 | 已督促供电企业严格按照供电业务规则及“1479”号文要求，压缩办电时限，减少环节流程，做好用电报装业务。并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司文山供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人申请办理充电桩用电业务后，供电企业及时按照规定进行受理，由于投诉人不在业扩配套延伸范围，供电企业仅明确供电电源点，并免费提供计量装置，涉及充电桩用电的其他供配电设施需由投诉人出资建设。投诉人亲属自行寻找有资质的施工单位完成充电桩安装后，未及时将相关情况告知投诉人，导致投诉人误认为供电企业违规收费。经供电企业工作人员沟通解释后，投诉人问题彻底解决。
20230524NO93290281 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昭通市 | 昭阳区 | 昭通市昭阳区群众反映，其家为后付费模式，5月24日其家停电。电费交到昭阳区供电公司，联系95598供电服务热线，告知其家剩余电费少于评估所需电费，但未明确告知是否改为预付费模式。对此不认可，称停电前电费余额为40元，后用户已交纳50元电费，现电费余额为91元。诉求：核查供电公司失职，针对未欠费便给其停电问题给予合理解释。 | 已督促供电企业加强信息传递，严格按照供电营业规则，做好电费三级催收和欠费停电通知，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昭通供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人于2021年4月20日与供电企业签订《低压电力智能交费服务协议》，属于智能交费用电投诉人。投诉人欠交电费后，供电企业严格按照协议约定开展电费催收工作。投诉人为投诉人亲属，因常年外出务工，不知晓智能交费业务开展情况。目前，供电企业已根据投诉人交费需求，取消了智能交费业务。投诉人问题彻底解决。
20230512NO68820132 | 电力,供电服务,其他（供电服务） | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众反映，5月2日本机收到南方电网下发的要求其交纳电费的短信，短信内容为：远见房地产开发有限公司有一笔223.4元电费需其交纳。称其与远见房地产开发有限公司无任何关系，不存在需其交纳电费情况。5月12日再次收到相同内容短信，对此不认可。用户拒绝联系95598供电服务热线。诉求：针对南方电网错误发送要求其交纳电费通知给予合理解释。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人所在公司租用他人房屋办公，因投诉人前序向供电企业咨询该用电地址的欠费停电流程，为确保投诉人能及时知晓电费情况，避免投诉人办公地点被停电催费，供电企业工作人员主动为其定制了免费的电费提醒短信。由于投诉人非房屋业主，不能办理更名过户手续，故投诉人收到电费通知的投诉人名仍为户主购房时开发商名称，并非供电企业错误发送电费通知。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人问题彻底解决。
20230530NO36180311 | 电力,供电服务,停电抢修 | 昆明市 | 官渡区 | 昆明市官渡区群众反映，其居住小区5月30日9:30不明原因停电，电费交到物业公司，联系物业公司告知凌晨接到昆明市供电分公司通知，所在片区5月30日9:30至23:30因临时维修进行停电。对此不认可，称供电分公司未及时通知。联系95598供电服务热线，告知计划检修停电。诉求：调查处理供电分公司失职未及时通知停电问题，尽快恢复供电。 | 已督促供电企业加强信息传递，不断提高供电服务水平，并将具体情况向投诉人解释说明。 | 被投诉对象为南网云南电网公司昆明供电局。经调查，反映事项不属实。被投诉对象无责任。投诉人属于专变供电投诉人，由其所在小区物业公司负责维护供电设施并通知停电相关事宜。近期，供电企业按照计划开展停电检修作业，停电前已及时通知小区物业公司停电时间和停电情况，因投诉人未查看小区物业公司张贴的停电通知，导致其未能知晓停电时间和停电情况。供电企业工作人员沟通解释后，投诉人问题彻底解决。
20230504NO45940344 | 电力,供电服务,电能质量 | 西双版纳傣族自治州 | 景洪市 | 西双版纳傣族自治州景洪市群众留言反映，其居住地频繁停电，电费交到农垦电力。4月28日夜间再次停电，直至5月3日早上才恢复供电。每次联系0691-2755566、0691-2722233供电服务热线，均告知正在查询故障点或是正在抢修，对此不认可。诉求：调查处理电力公司失职未解决频繁停电问题。 | 已督促供电企业严格按照规定要求开展抢修复电工作，同时合理配置资源，保证快速处置故障。同时督促供电企业加快2023年农网改造，彻底解决线路老化及安全隐患问题。 | 被投诉对象为云南农垦电力有限责任公司，经调查，反映事项属实，被投诉对象负全部责任。曼弄枫小寨进线电缆中间故障，抢修难度大，供电企业组织工作人员连夜抢修电缆，5月3日10时恢复供电。同时供电企业已加强线路、设备巡视，在巡视过程中，发现供电设施存在安全隐患、设备缺陷要及时上报处理。已将曼弄枫村列入2023年农网改造计划中，彻底解决投诉人反映问题。